J001年度J002

J003 J004光伏电站定检报告

定检日期：J005

定检员(签字)：J006

编制人(签字)：J007

审核人(签字)：J008

批准人(签字)：J009

定检单位：J010（业务专章）

目  录

一、电站基本信息	4

二、报告概况	4

定检工作量及完成情况统计	4

定检缺陷隐患及处理	4

遗留问题整改计划	5

结论	5

三、定检报告	5

1、高压开关柜	5

检查标准表	6

定检结果表	9

2、变压器	10

检查标准表	10

定检结果表	12

3、组串式逆变器	12

检查标准表	12

定检结果表	13

4、二次设备	14

检查标准表	14

定检结果表	15

5、其他设备	16

定检要求	16

定检结果表	16

四、两票执行表	16

- 电站基本信息

| 电站名称 | 并网容量（MW） | 并网电压（kV） | 并网时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| J004 | J011 | J012 | J013 |

- 报告概况

| 定检时间 | J005 |  | 定检人员 |  | J014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据 | J015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器 | J016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全工器具及其他 | J017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全措施 | J018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 | - J019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J004光伏电站定检报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、定检工作量及完成情况统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 |  | 单位 |  | 设备数量 | 实际定检完成数量 | 定检结果 | 备注 |
| J020 | J021 | J022 |  | J023 |  | J024 | J025 | J026 | J027 |
| 二、定检缺陷隐患及处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 缺陷隐患项目 |  |  |  |  |  | 处理结果 | 备注 |
| J028 | J029 | J030 |  |  |  |  |  | J031 | J032 |
| - 三、遗留问题整改计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 遗留问题整改计划：J033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四、结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - J034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 定检报告

## 1、高压开关柜

    - 定检项目表

| 设备名称 | 定检项目 | 序号 | 高压开关柜定检作业质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | 整体全面常规检查 | 1 | 柜体清扫检查，清除柜内外的积尘、污物。 |
|  |  | 2 | 装置元件及零部件检查，开关柜上元件和零部件完好无损、脱落，清扫室内各元器件灰尘；检查并确认二次接线无松动，线号应清晰准确并与图纸标示相符。 |
|  |  | 3 | 柜体接地检查、柜体可靠接地，门的开启与关闭灵活。 |
|  |  | 4 | 检查二次插头，二次插头完好无损，插接可靠。 |
|  |  | 5 | 检查开关柜静触头及开关隔离触头，开关静触头及开关隔离触头无拉弧点或损伤，若触头表面磨损严重，或表面腐蚀严重，出现损伤或过热痕迹，则更换触头。 |
|  |  | 6 | 检查引入及引出线联接情况，联接牢固，相序正确，色标是否明显，清晰。 |
|  |  | 7 | 清洁动静触头：螺丝无松动，分合闸弹簧无锈蚀、疲劳现象：接地刀闸操作灵活，接触良好，位置指示装置动作准确可靠。 |
|  |  | 8 | 柜体外观无变形、破损、锈蚀、掉漆。外壳及面板各螺栓齐全，无松动、锈蚀，柜体封闭性能完好。正常运行时带电显示指示灯应闪烁。无放电声、异味和不均匀的机械噪声。 |
|  | 母线室检查 | 9 | 热缩套应紧贴铜排，无脱落、高温烧灼现象。 |
|  |  | 10 | 母排搭接面应平整紧密，无发热变色；螺栓及垫片应齐全，用力矩扳手检查螺栓紧固是否达到力矩要求。 |
|  |  | 11 | 清扫母线室，尤其是穿柜套管、触头盒和支持绝缘子，绝缘件表面应整洁，无裂痕和放电痕迹。 |
|  |  | 12 | 对35kV开关柜，将无屏蔽结构的穿柜套管和触头盒更换为带屏蔽设计的套管和触头盒。 |
|  | 电缆室检查 | 13 | 电流互感器、电压互感器的一次引线接头接触良好、无过热现象，接地线完好牢固，二次线无锈蚀、破损、松脱。 |
|  |  | 14 | 避雷器或过电压保护装置引线接头接触良好，无过热现象，螺栓无松动。 |
|  |  | 15 | 清洁接地开关动、静触头，确认接地开关能够分、合到位，铜排螺栓应无松动，连杆各部位灵活。 |
|  |  | 16 | 电缆终端头与分支母排的连接螺栓无松动。螺栓紧固力矩满足要求。 |
|  |  | 17 | 一次电缆孔、二次电缆孔处于密封状态。 |
|  |  | 18 | 检查加热器及温湿度传感器功能是否正常，长投加热器应始终处于加热状态。 |
|  |  | 19 | 清扫电缆室，尤其是绝缘子、绝缘挡板、电流互感器、避雷器、电压互感器等，表面应整洁，无裂痕和放电痕迹。 |
|  | 断路器检查 | 20 | 断路器本体的绝缘筒、固封极柱、触头盒等表面无水滴、尘埃附着，无裂纹、破损或放电痕迹。 |
|  |  | 21 | 梅花触头、静触头及其他导电接触面表面无腐蚀严重、损伤、过热发黑、镀银层磨损、触头弹簧变形等。 |
|  |  | 22 | 移开式小车触头插入深度符合厂家要求。 真空泡（适用时）外观完整，无裂纹、外部损伤及放电痕迹。检查移开式小车导轨是否变形，活门开启、关闭是否正常，小车推进推出应顺畅。 |
|  |  | 23 | 断路器机构底部应无碎片、异物，清扫断路器室。 |
|  |  | 24 | 辅助开关必须安装牢固、转动灵活、切换可靠、接触良好。断路器进行分合闸试验时，检查转换断路器接点是否正确切换。 |
|  |  | 25 | 电线绝缘层无变色、老化或损坏；储能、联锁销等微动开关无失灵或不能联锁；端子排无缺针、插针变形、损坏。 |
|  |  | 26 | 分、合闸铁芯应在任意位置动作均灵活，无卡涩现象，以防拒分和拒合。检查分、合闸线圈固定座是否存在开裂情况，衔铁活动是否顺畅。 |
|  |  | 27 | 储能电机工作正常。 |
|  |  | 28 | 油缓冲器无漏油，橡胶缓冲器无破损。 |
|  |  | 29 | 分合闸弹簧固定良好、无生锈裂纹。分合闸半轴应转动灵活、无锈蚀，半轴扣接量应满足厂家要求。分合闸滚子转动时应无卡涩和偏心现象，扣接时扣入深度应符合厂家技术条件要求。分合闸滚子与掣子接触面表面应平整光滑，无裂痕、锈蚀及凹凸现象。 |
|  |  | 30 | 各紧固螺栓、轴销及挡圈检查，无断裂、松动、松脱现象。 |
|  |  | 31 | 对断路器机构进行清洁，对各传动部分存在锈蚀的进行除锈处理，对轴承、转轴等处添加润滑油进行润滑。 |
|  |  | 32 | 检查断路器室加热器及温湿度传感器功能是否正常，长投加热器应始终处于加热状态。 |
|  | 柜顶母线检查 | 33 | 母线及分母线无烧伤痕迹。母线车接螺丝车接可靠。支持绝缘子安装牢固。 |
|  | 二次回路及保护功能检查 | 34 | 二次接线接触良好无松动。 |
|  |  | 35 | 仪表、控制开关、按钮及继电器功能完好，接线无松动、脱落。 设备清洁干净无破损及烧焦现象，所有接线紧固，指示正常。 |
|  |  | 36 | 断路器保护装置功能正常，定值与定值单核对正确；无异常或闭锁告警，采样及信号采集正常。 |
|  |  | 37 | 远程及就地手动分合断路器正常。 |
|  | 五防闭锁功能检查 | 38 | 开关柜具有可靠的联锁装置，满足五防功能的要求 |
|  | 电压互感器 | 39 | 设备清洁干净无尘、螺丝无松动现象，无爬电、过热、裂纹。 连接螺丝紧固无松动，无破损及烧焦的痕迹。 手动操作电压互感器小车，动作机构灵活可靠。 |
|  | 电流互感器 | 40 | 设备清洁干净无尘、螺丝无松动现象，无爬电、过热、裂纹。 接线牢固有无破损及烧焦的痕迹。 连接螺丝紧固无松动，无破损及烧焦的痕迹。 |
| 备注：高压柜定检需按检查项目逐一对照执行。 |  |  |  |

    - 定检结果表

| 高压开关柜定检结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/编号 | 检查情况 | 定检照片 | 处理结果 |
| J035 | J036 | J037 | J038 | J039 |
| 备注：如设备检查无异常，填写无异常，如有异常需详细登记并填写处理结果；设备编号需包含现场所有高压柜编号或名称。 |  |  |  |  |

## 2、变压器

    - 定检项目表

| 设备名称 | 定检项目 | 序号 | 干式变压器定检作业质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干式变压器 | 箱式变压器箱体及基础整体检查 | 1 | 箱体腐蚀变形、密封不严可进入小动物、顶盖板松动、漏水受潮，对箱体除锈刷漆，严重锈蚀的外壳，应使用备件进行更换，变形及密封不严部位应修复调整，固定盖板。 |
|  |  | 2 | 平台基础严重破损或下沉情况严重，对基础平台修复加固，逆变器平台基础无坍塌、裂缝、变形、下沉。 |
|  |  | 3 | 箱式变压器箱体外壳应无变形腐蚀，内部无积水、水迹，顶盖紧固牢靠，密封性好。 |
|  | 红外成像 | 4 | 对绕组、绕组短引线、引线接头、铁芯、套管、母排、螺丝采用红外成像仪测温，设备正常工况相近时，设备表面的温度分布特征应无改变，无明显差异。（报告附图片） |
|  | 外绝缘检查 | 5 | 套管、瓷瓶无破损、裂纹、爬电现象。 |
|  |  | 6 | 外绝缘表面清洁、无裂纹，无爬电痕迹。 |
|  | 清洁 | 7 | 用压缩空气清洁变压器铁芯和线圈缝隙及风机的灰尘，表面无灰尘杂质。 |
|  |  | 8 | 清扫器身，无脏污落尘；检查外绝缘无破损、无裂纹、无放电痕迹。 |
|  | 铁芯检查 | 9 | 铁芯应平整、清洁，无片间短路或变色、放电烧伤痕迹，无卷边、翘角、缺角现象。 接地引出点连接片连接可靠，无发热、断裂现象。 检查垫块应无位移、松动。 不存在多点接地。 测试接地电流在100mA以下（接地线引下至下部，具备运行中测量的条件时开展）。 |
|  | 线圈绕组检查检修 | 10 | 线圈无变形、倾斜、位移、绝缘无破损、变色及放电痕迹。 高低压线圈间风道无被杂物堵塞现象，高低压线圈风道畅通、无杂物堆积。 |
|  | 绕组引出线 | 11 | 检查引线绝缘完好，无变形、变脆，引线无断股情况，接头表面平整、清洁、光滑无毛刺，无过热现象，引线固定牢靠。 |
|  | 器身检查检修 | 12 | 清扫器身，无脏污落尘；检查外绝缘无破损、无裂纹、无放电痕迹。 检查器身各部位紧固情况，并按厂家规定力矩对铁心、夹件等部位螺栓进行紧固 |
|  | 冷却装置 | 13 | 风机运转正常，方向正常、无异响，有异常应进行更换。 控制元件动作灵活无卡涩、二次端子紧固。 清扫风道，清除异物，保证风道清洁无堵塞。 更换风扇，电源缆有条件可进行更换 |
|  | 接地装置 | 14 | 检查连接可靠，无严重锈蚀 |
| 备注：干式变压器定检需按检查项目逐一对照执行。 |  |  |  |

    - 定检结果表

| 变压器定检结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/编号 | 检查情况 | 定检照片 | 处理结果 |
| J035 | J036 | J037 | J038 | J039 |
| 备注：如设备检查无异常，填写无异常，如有异常需详细登记并填写处理结果；设备编号需包含现场所有变压器编号或名称。 |  |  |  |  |

## 3、组串式逆变器

    - 定检项目表

| 设备名称 | 定检项目 | 序号 | 组串式逆变器定检作业质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组串式逆变器 | 箱体 | 1 | 对变形部位或密封性不好调整修复，如无法修复应整机更换。 |
|  | 直流电缆接头 | 2 | 直流电缆接头是否松动、破损。 |
|  | 保护接地检查维护 | 3 | 检查接地保护线缆、铜排，紧固连接，对腐蚀的接地紧固螺丝进行更换，采用不锈钢螺丝或防锈处理，对断股的接地线使用备件更换。 |
|  |  | 4 | 保护接地体连接可靠，接地连续性测试结果符合标准要求。 |
|  | 通信检查 | 5 | 检查逆变器通信电源回路是否正常，通信线缆有无破损、接线松动、屏蔽层接地是否良好。 |
|  |  | 6 | 检查通信模块电缆是否有异常现象，对异常模块进行更换处理。 |
|  |  | 7 | 逆变器通信应稳定，数据准确。 |
|  | 运行检查 | 8 | 检查逆变器运行状态及各支路发电是否正常，状态指示灯是否正常，显示屏功能是否正常。 |
|  |  | 9 | 检查逆变器是否有异常振动、异常声音及异常气味；散热是否正常，温控是否正常。 |
|  |  | 10 | 检查逆变器线缆及连接处是否发热异常，有无烧伤痕迹，有无断股、破损、变色等情况。 |
|  |  | 11 | 检查逆变器是否有其他异常状况。 |
| 柜体 | 封堵及防护 | 12 | 柜内电缆进出口封堵严实，小动物无法进入。 组串式逆变器电缆进出口封堵，防护良好。 |
|  | 柜体 | 13 | 对柜体表面的锈迹除锈刷漆。 |
|  | 标签标识 | 14 | 标签标识及警示牌应清晰醒目，对损坏的应及时更换。 |
| 零部件 | 检查各发电异常支路 | 15 | 监控及运管系统对异常支路的断路器、接触器、熔断器、霍尔传感器等零部件开展排查，对损坏的应及时更换。 |
| 备注：组串式逆变器定检需按检查项目逐一对照执行。 |  |  |  |

    - 定检结果表

| 组串式逆变器定检结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/编号 | 检查情况 | 定检照片 | 处理结果 |
| J035 | J036 | J037 | J038 | J039 |
| 备注：如设备检查无异常，填写无异常，如有异常需详细登记并填写处理结果；设备编号需包含现场所有组串式逆变器编号或名称。 |  |  |  |  |

## 4、二次设备

    - 定检项目表

| 设备名称 | 定检项目 | 序号 | 二次设备定检作业质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 继电保护及安全自动装置 | 设备系统检修 | 1 | 装置检修：缺陷处理、反事故措施执行、软、硬件升级、插件更换，保护装置无异常报警和闭锁，采样及信号采集正常，保护功能正常，不拒动不误动。 |
|  |  | 2 | 屏柜、端子箱缺陷处理：保护屏、端子箱维修、清扫、封堵、喷涂、缺陷处理等。 |
|  |  | 3 | 二次回路检修：对二次回路配件进行检查，并对二次回路进行测试，缺陷处理等。 |
|  |  | 4 | 屏柜附件更换：接线拆除、二次附件更换、接线恢复、检查等。 |
| 自动化装置（含站端调度自动化，比如功率预测、功率控制等） | 设备系统检修 | 5 | 装置及辅助设备检修：缺陷处理，反事故措施执行，隐患排查，软、硬件升级，插件更换。装置及系统正常运行，采样及信号正常、无异常报警及闭锁、与调度通信正常。 |
|  |  | 6 | 屏柜、端子箱缺陷处理及附件更换：测控屏检修、二次回路检修、二次端子箱检查及附件更换。 |
|  |  | 7 | 通信中断排查处理，确保环境监测仪、光伏区逆变器、视频摄像头、箱变、保护、测控装置均在线。 |
|  |  | 8 | 检查系统密码复杂程度、高危端口关闭、多余USB口及网卡贴好封条、排查网线不存在跨区互联，不存在直接连接互联网 |
| 站用直流系统 | 蓄电池 | 9 | 更换单节蓄电池：同厂家、同型号（宜用同批次），且内阻水平与原蓄电池组内阻水平相当的蓄电池。 容量达到标称容量的80%。 |
|  | 直流系统充电机检查 | 10 | 充电机输出检查：输出电压应满足Q/CSG1203003-2013 5.4要求 |
|  |  | 11 | 充电模块电流检查：模块电流正常、均流特性良好，应满足DL/T 724-2000 表2规定。 |
|  |  | 12 | 控制母线输出检查：输出电压应满足Q/CSG1203003-2013 的5.4要求 |
|  |  | 13 | 通信功能检查：检查电压巡检仪、绝缘监测装置与监控单元能正常通信；检查监控单元与综自后台能正常通信。 |
|  |  | 14 | 绝缘监察装置检查：1） 绝缘监察装置能正常告警。2） CT测量功能准确。3） 测量电压正确。4） 支路接地选线及测量功能正常。 |
|  |  | 15 | 不存在直流环网和交流窜入。 |
| 备注：二次设备定检需按检查项目逐一对照执行。 |  |  |  |

    - 定检结果表

| 二次设备定检结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/编号 | 检查情况 | 定检照片 | 处理结果 |
| J035 | J036 | J037 | J038 | J039 |
| 备注：如设备检查无异常，填写无异常，如有异常需详细登记并填写处理结果；设备编号需包含现场所有二次设备编号或名称。 |  |  |  |  |

## 5、其他设备

    - 定检项目要求

油浸式变压器及用于地面电站的真空断路器、隔离开关、避雷器、母线、无功补偿、互感器、架空线缆等设备的定检要求以南网企标Q-CSG-1206007-2017 电力设备检修试验规程、DL/T 393-2021 输变电设备状态检修试验规程、DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程、DL/T 573-2021电力变压器检修导则、DL/T 573-2021电力变压器检修导则、DL/T 727  互感器运行检修导则为准。

    - 定检结果表

| 其他设备定检结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/编号 | 检查情况 | 定检照片 | 处理结果 |
| J035 | J036 | J037 | J038 | J039 |
| 备注：如设备检查无异常，填写无异常，如有异常需详细登记并填写处理结果；设备编号需包含现场所有设备编号或名称。 |  |  |  |  |

四、两票执行表

| J040 J041 | J042 |
| --- | --- |